## 鶯巣簡水
年度 | 採水地点 | 受付日 | ｐ Ｈ 値 | 臭 気 | 味 | 色 度 | 濁 度 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 塩化物イオン | 過マンガン酸カリウム消費量 | 一 般 細 菌 | 大 腸 菌 群 | 大 腸 菌 | 有機物等（ＴＯＣ） | カドミウム及びその化合物 | 水銀及びその化合物 | セレン及びその化合物 | 鉛及びその化合物 | ヒ素及びその化合物 | 六価クロム化合物 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | フｯ素及びその化合物 | 四 塩 化 炭 素 | 1,2-ジクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | ジクロロメタン | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | テトラクロロエチレン | 1,1,2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | ベ ン ゼ ン | ク ロ ロ ホ ル ム | ジブロモクロロメタン | ブロモジクロロメタン | ブ ロ モ ホ ル ム | 総 ト リ ハ ロ メ タ ン | 1,3-ジクロロプロペン | シ マ ジ ン | チ ウ ラ ム | チオベンカルブ | 亜鉛及びその化合物 | 鉄及びその化合物 | 銅及びその化合物 | マンガン及びその化合物 | ナトリウム及びその化合物 | カルシウム．マグネシウム等(硬度) | 蒸 発 残 留 物 | 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 | 1,1,1-トリクロロエタン | フ ェ ノ － ル 類 | クロロ酢酸 | 臭 素 酸 | 1.4-ジオキサン | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | ほう素及びその化合物 | ホルムアルデヒド | ジクロロ酢酸 | トリクロロ酢酸 | アルミニウム及びその化合物 | ２－メチルイソボルネオ－ル | ジ ェ オ ス ミ ン | 塩素酸 | 亜 硝 酸 態 窒 素
平成15年度～ |  |  | 5.8－8.6 | 異常でないこと | 異常でないこと | 5 度 以下 | 2度 以 下 | 10 mg/l 以 下 | 200mg/l 以 下 | 10 mg/l 以 下 | 100 ｺ/mｌ 以 下 | 不 検 出 | 不 検 出 | 3 mg/l 以下 | 0.003 mg/l 以下 | 0.0005 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.05 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.8 mg/l 以下 | 0.002 mg/l 以下 | 0.004 mg/l 以下 | 0.02 mg/l 以下 | 0.02 mg/l 以下 | 0.04 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.006 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.06 mg/l 以下 | 0.1 mg/l 以下 | 0.03 mg/l 以下 | 0.09 mg/l 以下 | 0.1 mg/l 以下 | 0.002 mg/l 以下 | 0.003 mg/l 以下 | 0.006 mg/l 以下 | 0.02 mg/l 以下 | 1.0 mg/l 以下 | 0.3 mg/l 以下 | 1.0 mg/l 以下 | 0.05 mg/l 以下 | 200 mg/l 以下 | 300 mg/l 以下 | 500 mg/l 以下 | 0.2 mg/l 以下 | 0.3 mg/l 以下 | 0.005 mg/l 以下 | 0.02 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.05 mg/l 以下 | 0.02 mg/l 以下 | 1.0 mg/l 以下 | 0.08 mg/l 以下 | 0.04 mg/l 以下 | 0.2 mg/l 以下 | 0.2 mg/l 以下 | 0.00001 mg/l 以下 | 0.00001 mg/l 以下 | 0.6 mg/l 以下 | 0.04 mg/l 以下
[6 empty] | (度) | (度) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (ｺ/ml) |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l)
2003 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2003-04-24 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 | 0.3 | 1.4 | 3 | 0 | 不検出
2003 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2003-05-01 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 | 0.3 | 1.4 | 2.6 | 0 | 不検出
2003 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2003-06-05 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 | 0.3 | 1.2 | 3.2 | 0 | 不検出
2003 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2003-07-03 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 | 0.3 | 1.2 | 2.9 | 0 | 不検出
2003 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2003-08-07 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 | 0.3 | 1.3 | 2 | 0 | 不検出
2003 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2003-09-04 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 不検出
2003 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2003-10-02 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 | 0.3 | 1.2 | 2.2 | 0 | 不検出
2003 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2003-11-06 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0 | 不検出 |  |  | <0.001 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.01 | <0.001 | <0.05 | <0.0002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0001 | 0.0265 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.0274 | <0.0002 | <0.0003 | <0.0006 | <0.0002 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 2.56 | 27 | <50 | <0.02 | <0.0002 | <0.0005
2003 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2003-12-04 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | <1 | 1.7 | 0.3 | 1.2 | 3.3 | 2 | 不検出
2003 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2004-01-08 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 2 | 不検出
2003 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2004-02-05 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 | 0.3 | 1.3 | 0.9 | 0 | 不検出
2003 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2004-03-04 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 0 | 不検出
2004 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2004-04-22 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.2 | 2 | 0 |  | 不検出
2004 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2004-05-06 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.2 | 2 | 0 |  | 不検出 | [7 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.0152 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.0157 | [14 empty] | <0.002 | 0.001 |  |  |  | <0.005 | 0.01 | 0.011
2004 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2004-06-03 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.3 | 1.5 | 2 |  | 不検出 | [46 empty] | <0.000001 | <0.000001
2004 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2004-07-01 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.3 | 2.1 | 0 |  | 不検出 | [46 empty] | <0.000001 | <0.000001
2004 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2004-08-05 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.4 | 1.2 | 0 |  | 不検出 | [7 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.0175 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0179 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | 0.003 | 0.013 |  | <0.000001 | <0.000001
2004 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2004-09-02 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.2 | 2.5 | 0 |  | 不検出 | [46 empty] | <0.000001 | <0.000001
2004 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2004-10-07 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1.2 | 3.5 | 0 |  | 不検出 | [46 empty] | <0.000001 | <0.000001
2004 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2004-11-04 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.5 | 1.9 | 2 |  | 不検出 | [7 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.0161 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.0166 | [14 empty] | <0.002 | 0.002 |  |  |  | <0.005 | 0.014 | 0.014
2004 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2004-12-02 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.3 | 1.2 | 11 |  | 不検出
2004 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2005-01-06 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.3 | 0.8 | 0 |  | 不検出
2004 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2005-02-03 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.1 | 0.9 | 0 |  | 不検出 | [7 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.0035 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0036 | [14 empty] | <0.002 | 0.002 |  |  |  | <0.005 | <0.003 | <0.003
2004 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2005-03-24 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.1 | 2.1 | 0 |  | 不検出
2005 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2005-04-07 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.1 |  | 0 |  | 不検出 | 0.7
2005 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2005-05-12 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.2 |  | 0 |  | 不検出 | 0.6
2005 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2005-06-02 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.2 |  | 0 |  | 不検出 | 0.5 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.008 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.0085 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | <0.003 | 0.009 |  | <0.000001 | <0.000001
2005 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2005-07-07 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1.1 |  | 0 |  | 不検出 | 1.2 | [45 empty] | <0.000001 | <0.000001
2005 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2005-08-04 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.1 |  | 0 |  | 不検出 | 0.6 | [45 empty] | <0.000001 | <0.000001
2005 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2005-09-29 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.4 |  | 0 |  | 不検出 | 0.6 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.0112 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0122 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | 0.005 | 0.005
2005 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2005-10-06 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.3 |  | 0 |  | 不検出 | <0.5
2005 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2005-11-10 | 7.9 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1.2 |  | 0 |  | 不検出 | 0.6
2005 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2005-12-01 | 8 | 異常なし | 異常なし | 1 | 0.1 |  | 1.4 |  | 0 |  | 不検出 | <0.5 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.0084 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.0092 | [14 empty] | <0.002 | 0.003 |  |  |  | <0.005 | <0.003 | <0.003
2005 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2006-01-12 | 7.9 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.4 |  | 0 |  | 不検出 | <0.5
2005 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2006-02-02 | 8 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.9 |  | 0 |  | 不検出 | <0.5
2006 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2006-04-06 | 8 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1.4 |  | 0 |  | 不検出 | 0.8 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.0184 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.0191 | [14 empty] | <0.002 | 0.005 |  |  |  | <0.005 | 0.009 | 0.015
2006 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2006-05-11 | 7.9 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1.3 |  | 0 |  | 不検出 | 0.9
2006 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2006-06-01 | 8.1 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.4 |  | 0 |  | 不検出 | 0.7
2006 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2006-07-06 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.2 |  | 2 |  | 不検出 | 0.7 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.0203 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.0212 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | <0.003 | 0.009
2006 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2006-08-03 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1.3 |  | 0 |  | 不検出 | 0.8
2006 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2006-03-02 | 8 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.8 |  | 0 |  | 不検出 | 0.9 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.0208 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.0216 | [14 empty] | <0.002 | 0.001 |  |  |  | <0.005 | 0.008 | 0.008
2006 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2006-09-07 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 3 | <0.1 |  | 1.2 |  | 0 |  | 不検出 | 0.6
2006 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2006-11-02 | 8 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1.4 |  | 0 |  | 不検出 | 0.6
2006 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2006-12-07 | 7.9 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1 |  | 2 |  | 不検出 | 0.6
2006 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2007-01-11 | 7.9 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1 |  | 0 |  | 不検出 | 0.7 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | <0.003 | <0.003
2006 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2007-02-08 | 7.9 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.1 |  | 0 |  | 不検出 | <0.5
2006 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2007-03-01 | 7.9 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.6 |  | 0 |  | 不検出 | 0.7
2007 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2007-04-05 | 7.9 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1.5 |  | 0 |  | 不検出 | 0.8 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.0258 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.0265 | [14 empty] | <0.002 | 0.001 |  |  |  | <0.005 | 0.008 | 0.009
2007 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2007-05-14 | 7.9 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1.3 |  | 0 |  | 不検出 | 0.8
2007 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2007-06-07 | 7.9 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1.3 |  | 0 |  | 不検出 | 0.7
2007 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2007-07-05 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1.2 |  | 0 |  | 不検出 | 1.8 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.0254 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0264 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | <0.004 | <0.02
2007 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2007-08-02 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 3 | <0.1 |  | 1.4 |  | 2 |  | 不検出 | 0.7
2007 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2007-09-06 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1.9 |  | 0 |  | 不検出 | 0.5
2007 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2007-10-04 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 | 0.5 | 1.5 |  | 0 |  | 不検出 | 0.9 | <0.001 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.05 | <0.0002 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 | 0.0207 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.0216 |  |  |  |  | 0.04 | 0.023 | 0.006 | <0.001 | 3.7 | 31 | <50 | <0.02 |  | <0.0005 | <0.002 | <0.001 | <0.005 | <0.002 | <0.01 | <0.005 | <0.004 | <0.02 | <0.01 | <0.000001 | <0.000001
2007 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2007-11-02 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1.4 |  | 0 |  | 不検出 | 1.1
2007 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2007-12-06 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.6 |  | 0 |  | 不検出 | <0.5
2007 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2008-01-10 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.9 |  | 0 |  | 不検出 | <0.5 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.0104 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.011 | [14 empty] | <0.002 | 0.005 |  |  |  | <0.005 | 0.005 | <0.02
2007 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2008-02-07 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1.6 |  | 0 |  | 不検出 | <0.5
2007 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2008-03-28 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | <1 | 0.1 |  | 1.4 |  | 0 |  | 不検出 | 0.8
2008 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2008-04-25 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1.1 |  | 2 |  | 不検出 | 0.8 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.0152 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.0157 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | 0.007 | <0.02 |  |  |  | <0.05
2008 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2008-05-01 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1.1 |  | 4 |  | 不検出 | 0.8
2008 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2008-06-05 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 3 | <0.1 |  | 0.8 |  | 3 |  | 不検出 | 0.9
2008 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2008-07-03 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 4 | <0.1 |  | 1.3 |  | 15 |  | 不検出 | 1.1 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | <0.004 | <0.02 |  |  |  | <0.05
2008 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2008-08-07 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.9 |  | 1 |  | 不検出 | 0.5
2008 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2008-09-04 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 | 1.1 | 1.9 |  | 1 |  | 不検出 | 1.1 | <0.001 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.05 | <0.0002 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 | 0.0131 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0135 |  |  |  |  | 0.042 | 0.025 | <0.001 | 0.001 | 3.9 | 36 | 59 | <0.02 |  | <0.0005 | <0.002 | <0.001 | <0.005 | <0.002 | <0.01 | <0.005 | <0.004 | <0.02 | 0.013 | <0.000001 | <0.000001 | 0.26
2008 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2008-10-02 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1.8 |  | 0 |  | 不検出 | 0.8 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.0137 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.0143 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | <0.004 | <0.02 |  |  |  | 0.24
2008 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2008-11-06 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1.8 |  | 0 |  | 不検出 | 0.5
2008 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2008-12-02 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 2.2 |  | 0 |  | 不検出 | 0.5
2008 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2009-01-06 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1.7 |  | 4 |  | 不検出 | 0.6
2008 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2009-02-03 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1.8 |  | 5 |  | 不検出 | 0.7
2008 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2009-03-03 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 4 | <0.1 |  | 1.7 |  | 0 |  | 不検出 | 0.9
2009 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2009-04-07 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 3 | <0.1 |  | 2.6 |  | 2 |  | 不検出 | 0.7
2009 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2009-05-15 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1.8 |  | 0 |  | 不検出 | 1
2009 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2009-06-02 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1.8 |  | 0 |  | 不検出 | 0.8 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.0233 | 0 | 0 | 0 | 0.0233 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | 0.005 | <0.02 |  |  |  | 0.1
2009 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2009-07-07 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1.7 |  | 0 |  | 不検出 | 1.1
2009 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2009-08-04 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1.8 |  | 2 |  | 不検出 | 1
2009 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2009-09-03 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 | 0.3 | 2 |  | 0 |  | 不検出 | 0.6 | <0.001 | <0.00005 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.06 | <0.0002 |  |  | <0.001 | <0.002 | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 | 0.0187 | 0 | 0 | 0 | 0.0187 |  |  |  |  | 0.022 | <0.01 | 0.005 | <0.001 | 3.8 | 30 | 53 | <0.02 |  | <0.0005 | <0.002 | <0.001 | <0.005 | <0.002 | <0.01 | <0.005 | 0.004 | <0.02 | 0.011 | <0.000001 | <0.000001 | 0.27
2009 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2009-10-06 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 2 |  | 0 |  | 不検出 | 0.7
2009 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2009-11-10 | 7.9 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 2.1 |  | 0 |  | 不検出 | 0.5
2009 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2009-12-01 | 7.9 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 2 |  | 0 |  | 不検出 | 0.7 | [6 empty] | <0.001 | [5 empty] | <0.002 |  |  |  |  | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | <0.004 | <0.02 |  |  |  | 0.24
2009 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2010-01-05 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1.6 |  | 0 |  | 不検出 | 0.5
2009 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2010-02-09 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | <1 | 0.1 |  | 1.9 |  | 0 |  | 不検出 | 0.5
2009 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2010-03-02 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1.7 |  | 0 |  | 不検出 | 0.9 | [6 empty] | <0.001 | [5 empty] | <0.002 |  |  |  |  | 0.0148 | 0 | 0 | 0 | 0.0148 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | 0.006 | <0.02 |  |  |  | 0.22
2010 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2010-05-06 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.5 |  | 0 |  | 不検出 | 0.6
2010 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2010-06-07 | 7.9 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.5 |  | 0 |  | 不検出 | 0.7 | [6 empty] | <0.001 | [5 empty] | <0.002 |  |  |  |  | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | <0.004 | <0.02 |  |  |  | 0.08
2010 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2010-07-01 | 7.9 | 異常なし | 異常なし | 3 | <0.1 |  | 1.1 |  | 2 |  | 不検出 | 1.1
2010 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2010-08-02 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1.5 |  | 0 |  | 不検出 | 1
2010 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2010-09-01 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 | 0.2 | 1.6 |  | 0 |  | 不検出 | 0.8 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | <0.0002 |  |  | <0.001 | <0.002 | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 | 0.0219 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.0231 |  |  |  |  | 0.042 | 0.061 | 0.005 | 0.001 | 3.7 | 28 | 100 | <0.02 |  | <0.0005 | <0.002 | <0.001 | <0.005 | <0.002 | <0.01 | <0.005 | <0.004 | <0.02 | 0.011 | <0.000001 | <0.000001 | 0.14
2010 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2010-10-04 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 3 | <0.1 |  | 1.5 |  | 0 |  | 不検出 | 1.3
2010 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2010-11-01 | 8 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 2.2 |  | 0 |  | 不検出 | 0.7
2010 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2010-12-02 | 7.9 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.7 |  | 0 |  | 不検出 | 0.6 | [6 empty] | <0.001 | [5 empty] | <0.002 |  |  |  |  | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0.0073 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | 0.005 | <0.02 |  |  |  | 0.15
2010 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2011-01-06 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1.4 |  | 0 |  | 不検出 | 0.4
2010 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2011-02-02 | 7.9 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1.3 |  | 0 |  | 不検出 | 0.4
2010 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2011-03-01 | 7.9 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1.3 |  | 0 |  | 不検出 | 0.7 | [6 empty] | <0.001 | [5 empty] | <0.002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | <0.004 | <0.02 |  |  |  | <0.05
2011 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2011-04-07 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.5 |  | 0 |  | 不検出 | 0.5
2011 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2011-05-09 | 7.9 | 異常なし | 異常なし | 3 | <0.1 |  | 1.1 |  | 0 |  | 不検出 | 0.9
2011 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2011-06-07 | 8 | 異常なし | 異常なし | 3 | <0.1 |  | 0.9 |  | 0 |  | 不検出 | 2.1 | [6 empty] | <0.001 | [5 empty] | <0.002 |  |  |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | <0.004 | <0.02 |  |  |  | <0.05
2011 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2011-07-07 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1.5 |  | 0 |  | 不検出 | 0.6
2011 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2011-08-02 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 0.9 |  | 3 |  | 不検出 | 0.6
2011 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2011-09-01 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 | 0.3 | 1.5 |  | 0 |  | 不検出 | 0.8 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.07 | <0.0002 |  |  | <0.001 | <0.002 | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 | 0.024 | <0.001 | 0.0011 | <0.001 | 0.025 |  |  |  |  | 0.052 | 0.071 | 0.005 | 0.002 | 3.6 | 23 | 53 | <0.02 |  | <0.0005 | <0.002 | <0.001 | <0.005 | <0.002 | <0.01 | <0.005 | 0.011 | <0.02 | <0.01 | <0.000001 | <0.000001 | 0.32
2011 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2011-10-04 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 2 |  | 0 |  | 不検出 | 0.6
2011 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2011-11-01 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1.2 |  | 0 |  | 不検出 | 0.6
2011 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2011-12-01 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1.5 |  | 0 |  | 不検出 | 0.5 | [6 empty] | <0.001 | [5 empty] | <0.002 |  |  |  |  | 0.0093 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.009 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | <0.004 | <0.02 |  |  |  | 0.21
2011 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2012-01-10 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1.6 |  | 0 |  | 不検出 | 0.4
2011 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2012-02-06 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1.3 |  | 2 |  | 不検出 | 0.4
2011 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2012-03-05 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1.1 |  | 2 |  | 不検出 | 0.7 | [6 empty] | <0.001 | [5 empty] | <0.002 |  |  |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | <0.004 | <0.02 |  |  |  | <0.05
2012 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2012-04-11 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1 |  | 0 |  | 不検出 | 0.7
2012 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2012-05-31 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.4 |  | 0 |  | 不検出 | 0.4
2012 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2012-06-28 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1.3 |  | 0 |  | 不検出 | 0.9 | [6 empty] | <0.001 | [5 empty] | <0.002 |  |  |  |  | 0.03 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.031 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | 0.011 | <0.02 |  |  |  | 0.17
2012 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2012-07-26 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 0.9 |  | 15 |  | 検出 | 0.7
2012 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2012-08-30 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.3 |  | 0 |  | 不検出 | 0.5
2012 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2012-09-27 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | <1 | 0.1 | 0.8 | 1.7 |  | 0 |  | 不検出 | 0.6 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.08 | <0.0002 |  |  | <0.001 | <0.002 | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 | 0.017 | <0.001 | 0.0011 | <0.001 | 0.018 |  |  |  |  | 0.032 | 0.026 | 0.008 | <0.001 | 4.5 | 36 | 69 | <0.02 |  | <0.0005 | <0.002 | <0.001 | <0.005 | <0.002 | <0.01 | <0.005 | 0.007 | <0.02 | <0.01 | <0.000001 | <0.000001 | 0.44
2012 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2012-10-25 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1 |  | 67 |  | 不検出 | 0.6
2012 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2012-11-29 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1.4 |  | 0 |  | 不検出 | 0.6
2012 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2012-12-20 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.3 |  | 0 |  | 不検出 | 0.5 | [6 empty] | <0.001 | [5 empty] | <0.002 |  |  |  |  | 0.0054 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.005 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | <0.004 | <0.02 |  |  |  | 0.06
2012 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2013-01-31 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1.5 |  | 0 |  | 不検出 | 0.5
2012 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2013-02-28 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1.5 |  | 0 |  | 不検出 | 0.6
2012 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2013-03-28 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1.6 |  | 0 |  | 不検出 | 0.8 | [6 empty] | <0.001 | [5 empty] | <0.002 |  |  |  |  | 0.015 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.015 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | 0.008 | <0.02 |  |  |  | 0.14
2013 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2013-04-25 | 8 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.6 |  | 0 |  | 不検出 | 0.6
2013 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2013-05-30 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1.1 |  | 0 |  | 不検出 | 0.5
2013 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2013-06-27 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1.2 |  | 0 |  | 不検出 | 0.9 | [6 empty] | <0.001 | [5 empty] | <0.002 |  |  |  |  | 0.012 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.012 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | <0.004 | <0.02 |  |  |  | 0.08
2013 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2013-07-25 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1.2 |  | 3 |  | 不検出 | 0.5
2013 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2013-08-29 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1 |  | 14 |  | 不検出 | 0.5
2013 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2013-09-26 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 | 0.4 | 1.7 |  | 0 |  | 不検出 | 0.7 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.05 | <0.0002 |  |  | <0.001 | <0.002 | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 | 0.019 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.019 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 | 0.002 | <0.001 | 3.7 | 25 | 52 | <0.02 |  | <0.0005 | <0.002 | <0.001 | <0.005 | <0.005 | 0.11 | <0.005 | 0.009 | <0.02 | <0.01 | <0.000001 | <0.000001 | 0.23
2013 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2013-10-24 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1.8 |  | 0 |  | 不検出 | 0.8
2013 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2013-11-28 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.9 |  | 0 |  | 不検出 | 0.5
2013 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2013-12-17 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1.3 |  | 0 |  | 不検出 | 0.5 | [6 empty] | <0.001 | [5 empty] | <0.002 |  |  |  |  | 0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.005 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | <0.004 | <0.02 |  |  |  | <0.05
2013 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2014-01-30 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.4 |  | 8 |  | 不検出 | 0.4
2013 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2014-02-27 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1.4 |  | 0 |  | 不検出 | 0.6
2013 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2014-03-27 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1 |  | 22 |  | 不検出 | 0.7 | [6 empty] | <0.001 | [5 empty] | <0.002 |  |  |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | <0.004 | <0.02 |  |  |  | <0.05
2014 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2014-04-24 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.2 |  | 0 |  | 不検出 | 0.6
2014 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2014-05-29 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1.1 |  | 0 |  | 不検出 | 0.6
2014 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2014-06-26 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1.2 |  | 0 |  | 不検出 | 0.6 | [6 empty] | <0.001 | [5 empty] | <0.002 |  |  |  |  | 0.011 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.011 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | <0.004 | <0.02 |  |  |  | <0.05 | <0.004
2014 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2014-07-24 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1.1 |  | 0 |  | 不検出 | 0.8
2014 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2014-08-28 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1.1 |  | 40 |  | 不検出 | 0.8
2014 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2014-09-25 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 | 0.2 | 1 |  | 17 |  | 不検出 | 0.6 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.07 | <0.0002 |  |  | <0.001 | <0.002 | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.004 |  |  |  |  | 0.028 | <0.01 | 0.003 | <0.001 | 2.9 | 29 | 53 | <0.02 |  | <0.0005 | <0.002 | <0.001 | <0.005 | <0.005 | <0.01 | <0.005 | <0.004 | <0.02 | <0.01 | <0.000001 | <0.000001 | <0.05 | <0.004
2014 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2014-10-23 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1 |  | 19 |  | 不検出 | 0.7
2014 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2014-11-27 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1.1 |  | 6 |  | 不検出 | 0.5
2014 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2014-12-18 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1.3 |  | 23 |  | 不検出 | 1 | [6 empty] | <0.001 | [5 empty] | <0.002 |  |  |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | <0.004 | <0.02 |  |  |  | <0.05 | <0.004
2014 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2015-01-29 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1.5 |  | 24 |  | 不検出 | 0.7
2014 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2015-02-26 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1 |  | 4 |  | 不検出 | 0.5
2014 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2015-03-26 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.3 |  | 0 |  | 不検出 | 0.8 | [6 empty] | <0.001 | [5 empty] | <0.002 |  |  |  |  | 0.019 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.019 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | 0.011 | <0.02 |  |  |  | <0.05 | <0.004
2015 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2015-04-23 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1.5 |  | 0 |  | 不検出 | 0.9
2015 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2015-05-28 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.2 |  | 0 |  | 不検出 | 0.6
2015 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2015-06-25 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.4 |  | 0 |  | 不検出 | 0.5 | [6 empty] | <0.001 | [5 empty] | <0.002 |  |  |  |  | 0.016 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.016 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | <0.003 | 0.009 |  |  |  | 0.12 | <0.004
2015 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2015-07-23 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 3 | <0.1 |  | 0.9 |  | 29 |  | 不検出 | 0.9
2015 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2015-08-27 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 0.9 |  | 32 |  | 不検出 | 0.7
2015 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2015-09-24 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | 3 | <0.1 | 0.2 | 0.9 |  | 16 |  | 不検出 | 0.8 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.06 | <0.0002 |  |  | <0.001 | <0.002 | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.004 |  |  |  |  | 0.092 | 0.017 | 0.008 | 0.001 | 2.6 | 21 | 62 | <0.02 |  | <0.0005 | <0.002 | <0.001 | <0.005 | <0.005 | <0.01 | <0.005 | <0.003 | <0.003 | <0.01 | <0.000001 | <0.000001 | <0.05 | <0.004
2015 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2015-10-22 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 0.9 |  | 18 |  | 検出 | 0.6
2015 | 鴬巣簡易水道 鶯巣バス停 | 2015-10-29 | [10 empty] | 不検出