## 戸口簡給
年度 | 採水地点 | 受付日 | ｐ Ｈ 値 | 臭 気 | 味 | 色 度 | 濁 度 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 塩化物イオン | 過マンガン酸カリウム消費量 | 一 般 細 菌 | 大 腸 菌 群 | 大 腸 菌 | 有機物等（ＴＯＣ） | カドミウム及びその化合物 | 水銀及びその化合物 | セレン及びその化合物 | 鉛及びその化合物 | ヒ素及びその化合物 | 六価クロム化合物 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | フｯ素及びその化合物 | 四 塩 化 炭 素 | 1,2-ジクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | ジクロロメタン | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | テトラクロロエチレン | 1,1,2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | ベ ン ゼ ン | ク ロ ロ ホ ル ム | ジブロモクロロメタン | ブロモジクロロメタン | ブ ロ モ ホ ル ム | 総 ト リ ハ ロ メ タ ン | 1,3-ジクロロプロペン | シ マ ジ ン | チ ウ ラ ム | チオベンカルブ | 亜鉛及びその化合物 | 鉄及びその化合物 | 銅及びその化合物 | マンガン及びその化合物 | ナトリウム及びその化合物 | カルシウム．マグネシウム等(硬度) | 蒸 発 残 留 物 | 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 | 1,1,1-トリクロロエタン | フ ェ ノ － ル 類 | クロロ酢酸 | 臭 素 酸 | ホルムアルデヒド | ジクロロ酢酸 | トリクロロ酢酸 | 塩素酸 | 亜 硝 酸 態 窒 素
|  |  | 5.8－8.6 | 異常でないこと | 異常でないこと | 5 度 以下 | 2度 以 下 | 10 mg/l 以 下 | 200 mg/l 以 下 | 10 mg/l 以 下 | 100 ｺ/mｌ 以 下 | 不 検 出 | 不 検 出 | 3 mg/l 以下 | 0.003 mg/l 以下 | 0.0005 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.05 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.8 mg/l 以下 | 0.002 mg/l 以下 | 0.004 mg/l 以下 | 0.02 mg/l 以下 | 0.02 mg/l 以下 | 0.04 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.006 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.06 mg/l 以下 | 0.1 mg/l 以下 | 0.03 mg/l 以下 | 0.09 mg/l 以下 | 0.1 mg/l 以下 | 0.002 mg/l 以下 | 0.003 mg/l 以下 | 0.006 mg/l 以下 | 0.02 mg/l 以下 | 1.0 mg/l 以下 | 0.3 mg/l 以下 | 1.0 mg/l 以下 | 0.05 mg/l 以下 | 200 mg/l 以下 | 300 mg/l 以下 | 500 mg/l 以下 | 0.2 mg/l 以下 | 0.3 mg/l 以下 | 0.005 mg/l 以下 | 0.02 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.08 mg/l 以下 | 0.04 mg/l 以下 | 0.2 mg/l 以下 | 0.6 mg/l 以下 | 0.04 mg/l 以下
[6 empty] | (度) | (度) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (ｺ/ml) |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l)
2003 | 戸口簡易給水施設 田島美智子宅 | 2003-07-03 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0 | 不検出 |  |  | <0.001 | <0.00005 | <0.001 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | <0.001 | <0.05 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0006 | <0.0002 | <0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0.0002 | <0.0003 | <0.0006 | <0.0002 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.005 | 2.1 | 22 | <50 | <0.02 | <0.0002 | <0.0005
2004 | 戸口簡易給水施設 田島美智子宅 | 2004-05-06 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1 | 0.4 | 0 |  | 不検出 | [7 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.0011 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0.0015 | [14 empty] | <0.002 | 0.002 | <0.005 | <0.003 | <0.003
2004 | 戸口簡易給水施設 田島美智子宅 | 2004-12-02 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.1 | 0.2 | 3 |  | 不検出
2005 | 戸口簡易給水施設 田島美智子宅 | 2005-05-12 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1 |  | 0 |  | 不検出 | <0.5 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0.0005 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 | <0.005 | <0.003 | <0.003
2005 | 戸口簡易給水施設 田島美智子宅 | 2005-11-10 | 7.9 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 0.8 |  | 0 |  | 不検出 | <0.5
2006 | 戸口簡易給水施設 田島美智子宅 | 2006-05-11 | 7.9 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 0.8 |  | 0 |  | 不検出 | <0.5 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 | <0.005 | <0.003 | <0.003
2006 | 戸口簡易給水施設 田島美智子宅 | 2006-11-02 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | 1 | 0.2 |  | 0.9 |  | 0 |  | 不検出 | <0.5
2007 | 戸口簡易給水施設 田島美智子宅 | 2007-05-14 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1 |  | 0 |  | 不検出 | <0.5 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.0011 | 0.0005 | 0.0008 | 0 | 0.0024 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.02
2007 | 戸口簡易給水施設 田島美智子宅 | 2007-11-02 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.5 |  | 0 |  | 不検出 | <0.5
2008 | 戸口簡易給水施設 田島美智子宅 | 2008-04-25 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 0.9 |  | 0 |  | 不検出 | <0.5 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.0005 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0007 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.02 | 0.21
2008 | 戸口簡易給水施設 田島美智子宅 | 2008-10-02 | 7.9 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.5 |  | 0 |  | 不検出 | <0.5
2009 | 戸口簡易給水施設 田島美智子宅 | 2009-04-07 | 7.9 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.6 |  | 0 |  | 不検出 | <0.3 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.02 | 0.12
2009 | 戸口簡易給水施設 田島美智子宅 | 2009-10-06 | 7.9 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1.5 |  | 0 |  | 不検出 | <0.3
2010 | 戸口簡易給水施設 田島美智子宅 | 2010-10-04 | 8.8 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1.3 |  | 0 |  | 不検出 | <0.3
2011 | 戸口簡易給水施設 田島美智子宅 | 2011-04-07 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1.3 |  | 0 |  | 不検出 | <0.3 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.0061 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.02 | 0.11
2011 | 戸口簡易給水施設 田島美智子宅 | 2011-10-04 | 8.2 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 0.9 |  | 0 |  | 不検出 | <0.3
2012 | 戸口簡易給水施設 田島美智子宅 | 2012-04-11 | 7.9 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1.1 |  | 0 |  | 不検出 | <0.3 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.0029 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.02 | 0.13
2012 | 戸口簡易給水施設 田島美智子宅 | 2012-10-25 | 8.2 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.2 |  | 0 |  | 不検出 | <0.3
2013 | 戸口簡易給水施設 田島美智子宅 | 2013-04-25 | 8.2 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1.2 |  | 0 |  | 不検出 | <0.3 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.0024 | <0.001 | 0.0011 | <0.001 | <0.004 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.02 | 0.14
2013 | 戸口簡易給水施設 田島美智子宅 | 2013-10-24 | 8.5 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.1 |  | 1 |  | 不検出 | <0.3
2014 | 戸口簡易給水施設 田島美智子宅 | 2014-04-24 | 7.9 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 0.9 |  | 0 |  | 不検出 | <0.3 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.02 | <0.05
2014 | 戸口簡易給水施設 田島美智子宅 | 2014-10-23 | 8.5 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 0.9 |  | 46 |  | 不検出 | <0.3
2015 | 戸口簡易給水施設 田島美智子宅 | 2015-04-23 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 0.9 |  | 0 |  | 不検出 | <0.3 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 | <0.005 | <0.003 | <0.003 | <0.05 | <0.004
2015 | 戸口簡易給水施設 田島美智子宅 | 2015-10-22 | 8.5 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1.6 |  | 0 |  | 不検出 | <0.3