## 向方 原水
年度 | 採水地点 | 受付日 | ｐ Ｈ 値 | 臭 気 | 味 | 色 度 | 濁 度 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 塩化物イオン | 過マンガン酸カリウム消費量 | 一 般 細 菌 | 大 腸 菌 群 | 大 腸 菌 | 有機物等（ＴＯＣ） | カドミウム及びその化合物 | 水銀及びその化合物 | セレン及びその化合物 | 鉛及びその化合物 | ヒ素及びその化合物 | 六価クロム化合物 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | フｯ素及びその化合物 | 四 塩 化 炭 素 | 1,2-ジクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | ジクロロメタン | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | テトラクロロエチレン | 1,1,2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | ベ ン ゼ ン | 1,3-ジクロロプロペン | シ マ ジ ン | チ ウ ラ ム | チオベンカルブ | 亜鉛及びその化合物 | 鉄及びその化合物 | 銅及びその化合物 | マンガン及びその化合物 | ナトリウム及びその化合物 | カルシウム．マグネシウム等(硬度) | 蒸 発 残 留 物 | 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 | 1,1,1-トリクロロエタン | フ ェ ノ － ル 類 | 1.4-ジオキサン | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | ほう素及びその化合物 | アルミニウム及びその化合物 | ２－メチルイソボルネオ－ル | ジ ェ オ ス ミ ン | 亜 硝 酸 態 窒 素 | 大腸菌（Ｅ．Ｃｏｌｉ) | 嫌気性芽胞菌 | クリプトスポリジウム | ジアルジア
|  |  | 5.8－8.6 | 異常でないこと | 異常でないこと | 5 度 以下 | 2度 以 下 | 10 mg/l 以 下 | 200 mg/l 以 下 | 10 mg/l 以 下 | 100 ｺ/mｌ 以 下 | 不 検 出 | 不 検 出 | 3 mg/l 以下 | 0.003 mg/l 以下 | 0.0005 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.05 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.8 mg/l 以下 | 0.002 mg/l 以下 | 0.004 mg/l 以下 | 0.02 mg/l 以下 | 0.02 mg/l 以下 | 0.04 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.006 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.002 mg/l 以下 | 0.003 mg/l 以下 | 0.006 mg/l 以下 | 0.02 mg/l 以下 | 1.0 mg/l 以下 | 0.3 mg/l 以下 | 1.0 mg/l 以下 | 0.05 mg/l 以下 | 200 mg/l 以下 | 300 mg/l 以下 | 500 mg/l 以下 | 0.2 mg/l 以下 | 0.3 mg/l 以下 | 0.005 mg/l 以下 | 0.05 mg/l 以下 | 0.02 mg/l 以下 | 1.0 mg/l 以下 | 0.2 mg/l 以下 | 0.00001 mg/l 以下 | 0.00001 mg/l 以下 | 0.04 mg/l 以下 | 不 検 出 |  | ― | ―
[6 empty] | (度) | (度) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (ｺ/ml) |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |  | (ｺ/100ml) | (ｺ/10L) | (ｺ/10L)
2003 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2003-07-03 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 | 0.3 | 1 | 1.3 | 2 | 検出 |  |  | <0.001 | <0.00005 | <0.001 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | <0.001 | <0.05 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0006 | <0.0002 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0003 | <0.0006 | <0.0002 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.005 | 2.8 | 21 | <50 | <0.02 | <0.0002 | <0.0005
2004 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2004-09-02 | 7 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 3 |  | 検出 |  | <0.001 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.01 | <0.001 | <0.05 | <0.0002 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0002 | <0.0001 |  |  |  |  | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 2.8 | 17 | <50 | <0.02 |  | <0.0005 | <0.005 | <0.002 | <0.01 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001
2005 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2005-09-29 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | <1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 |  | 0 |  | 不検出 | <0.5 | <0.001 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.01 | <0.001 | 0.14 | <0.0002 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0002 | <0.0001 |  |  |  |  | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 2.8 | 17 | <50 | <0.02 |  | <0.0005 | <0.005 | <0.002 | <0.01 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001
2006 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2006-09-07 | 6.8 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 | 0.2 | 0.7 |  | 2 |  | 検出 | <0.5 | <0.001 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | 0.008 | <0.01 | <0.001 | <0.05 | <0.0002 |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0002 | <0.0001 |  |  |  |  | <0.05 | 0.017 | <0.01 | <0.01 | 2.8 | 18 | <50 | <0.02 |  | <0.0005 | <0.005 | <0.002 | <0.01 | <0.02 | <0.000001 | <0.000001
2007 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2007-09-06 | 7 | 異常なし | 異常なし | <1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 |  | 18 |  | 不検出 | <0.5 | <0.001 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.05 | <0.0002 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 | 0.007 | <0.001 | 2.9 | 17 | <50 | <0.02 |  | <0.0005 | <0.005 | <0.002 | <0.01 | <0.01 | <0.000001 | <0.000001 |  |  |  | <1
2008 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2008-04-25 | [50 empty] | 1 | 0
2008 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2008-06-05 | [50 empty] | 1 | 0 | <1 | <1
2008 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2008-07-03 | [50 empty] | 2 | 0
2008 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2008-08-07 | [50 empty] | 2 | 0
2008 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2008-09-04 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 | 0.3 | 1.2 |  | 3 |  | 検出 | <0.5 | <0.001 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.05 | <0.0002 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 | 0.004 | <0.001 | 3 | 19 | <50 | <0.02 |  | <0.0005 | <0.005 | <0.002 | <0.01 | <0.01 | <0.000001 | <0.000001 |  | 1 | 0 | <1 | <1
2008 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2008-10-02 | [50 empty] | <1 | 0
2008 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2008-11-06 | [50 empty] | <1 | 0
2008 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2008-12-02 | [50 empty] | <1 | 0 | <1 | <1
2008 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2009-01-06 | [50 empty] | <1 | 0
2008 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2009-02-03 | [50 empty] | <1 | 0
2008 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2009-03-03 | [50 empty] | <1 | 0 | <1 | <1
2009 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2009-04-07 | [50 empty] | <1 | 0
2009 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2009-05-15 | [50 empty] | 13 | 0
2009 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2009-06-02 | [50 empty] | 3.1 | 0 | <1 | <1
2009 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2009-07-07 | [50 empty] | 71 | 0
2009 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2009-08-04 | [50 empty] | 15 | 0
2009 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2009-09-03 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 | 0.2 | 1.4 |  | 2 |  | 検出 | <0.3 | <0.001 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.05 | <0.0002 |  |  | <0.001 | <0.002 | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 | 0.003 | <0.001 | 2.7 | 11 | <50 | <0.02 |  | <0.0005 | <0.005 | <0.002 | <0.01 | <0.01 | <0.000001 | <0.000001 |  | 3 | 0 | <1 | <1
2009 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2009-10-06 | [50 empty] | 5.2 | 0
2009 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2009-11-10 | [50 empty] | <1 | 0
2009 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2009-12-01 | [50 empty] | <1 | 0 | <1 | <1
2009 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2010-01-05 | [50 empty] | <1 | 0
2009 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2010-02-09 | [50 empty] | 3.1 | 0
2009 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2010-03-02 | [50 empty] | 3.1 | 0 | <1 | <1
2010 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2010-05-06 | [50 empty] | <1 | 0
2010 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2010-06-07 | [50 empty] | <1 | 0 | <1 | <1
2010 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2010-07-01 | [50 empty] | <1 | 0
2010 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2010-09-01 | 7 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 | <0.1 | 1 |  | 4 |  | 不検出 | 0.3 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.05 | <0.0002 |  |  | <0.001 | <0.002 | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 | 0.004 | <0.001 | 2.6 | 12 | 74 | <0.02 |  | <0.0005 | <0.005 | <0.002 | <0.01 | <0.01 | <0.000001 | <0.000001 |  | <1 | 0 | <1 | <1
2010 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2010-10-04 | [50 empty] | 1 | 0
2010 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2010-11-01 | [50 empty] | <1 | 0
2010 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2010-12-02 | [50 empty] | <1 | 0 | <1 | <1
2010 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2011-01-06 | [50 empty] | <1 | 0
2010 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2011-02-02 | [50 empty] | <1 | 0
2010 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2011-03-01 | [50 empty] | <1 | 0 | <1 | <1
2011 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2011-04-07 | [50 empty] | <1 | 0
2011 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2011-05-09 | [50 empty] | <1 | 0
2011 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2011-06-07 | [50 empty] | <1 | 0 | <1 | <1
2011 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2011-07-07 | [50 empty] | <1 | 0
2011 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2011-09-01 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 | 0.1 | 0.9 |  | 6 |  | 不検出 | <0.3 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.05 | <0.0002 |  |  | <0.001 | <0.002 | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 | 0.002 | <0.001 | 3 | 19 | <50 | <0.02 |  | <0.0005 | <0.005 | <0.002 | <0.01 | <0.01 | <0.000001 | <0.000001 |  | <1 | 0 | <1 | <1
2011 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2011-10-04 | [50 empty] | <1 | 0
2011 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2011-11-01 | [50 empty] | <1 | 0
2011 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2011-12-01 | [50 empty] | <1 | 0 | <1 | <1
2011 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2012-01-10 | [50 empty] | <1 | 0
2011 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2012-02-06 | [50 empty] | 1 | 0
2011 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2012-03-05 | [50 empty] | 25 | 0 | <1 | <1
2012 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2012-04-11 | [50 empty] | <1 | 0
2012 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2012-05-31 | [50 empty] | <1 | 0
2012 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2012-06-28 | [50 empty] | <1 | 0 | <1 | <1
2012 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2012-07-26 | [50 empty] | <1 | 0
2012 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2012-08-30 | [50 empty] | 11 | 0
2012 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2012-09-27 | 7 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 | 0.2 | 0.9 |  | 5 |  | 不検出 | <0.3 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.06 | <0.0002 |  |  | <0.001 | <0.002 | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 | 0.002 | <0.001 | 2.8 | 17 | <50 | <0.02 |  | <0.0005 | <0.005 | <0.002 | <0.01 | <0.01 | <0.000001 | <0.000001 |  | <1 | 0 | <1 | <1
2012 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2012-11-29 | [50 empty] | <1 | 0
2012 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2012-12-20 | [50 empty] | <1 | 0 | <1 | <1
2012 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2013-01-31 | [50 empty] | <1 | 0
2012 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2013-02-28 | [50 empty] | <1 | 0
2012 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2013-03-28 | [50 empty] | <1 | 0 | <1 | <1
2013 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2013-04-25 | [50 empty] | <1 | 0
2013 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2013-05-30 | [50 empty] | 7.5 | 0
2013 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2013-06-27 | [50 empty] | 1 | 0 | <1 | <1
2013 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2013-07-25 | [50 empty] | 2 | 0
2013 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2013-08-29 | [50 empty] | <1 | 0
2013 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2013-09-26 | 7 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 | 0.2 | 0.9 |  | 1 |  | 不検出 | <0.3 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.05 | <0.0002 |  |  | <0.001 | <0.002 | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 | 0.004 | <0.001 | 2.8 | 16 | <50 | <0.02 |  | <0.0005 | <0.005 | <0.005 | <0.01 | <0.01 | <0.000001 | <0.000001 |  | 4.1 | 0 | <1 | <1
2013 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2013-10-24 | [50 empty] | <1 | 0
2013 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2013-11-28 | [50 empty] | <1 | 0
2013 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2013-12-17 | [50 empty] | <1 | 0 | <1 | <1
2013 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2014-01-30 | [50 empty] | <1 | 0
2013 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2014-03-11 | [50 empty] | <1 | 0
2013 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2014-03-27 | [50 empty] | <1 | 0 | <1 | <1
2014 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2014-04-24 | [50 empty] | 不検出 | 0
2014 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2014-05-29 | [50 empty] | 不検出 | 0
2014 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2014-06-26 | [49 empty] | <0.004 | 不検出 | 0 | <1 | <1
2014 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2014-07-24 | [50 empty] | 検出 | 0
2014 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2014-08-28 | [50 empty] | 不検出 | 0
2014 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2014-09-25 | 7 | 異常なし | 異常なし | 3 | <0.1 | 0.2 | 0.9 |  | 7 |  | 検出 | 1.1 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.05 | <0.0002 |  |  | <0.001 | <0.002 | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 | 0.003 | <0.001 | 2.5 | 16 | <50 | <0.02 |  | <0.0005 | <0.005 | <0.005 | <0.01 | <0.01 | <0.000001 | <0.000001 | <0.004 | 検出 | 0 | <1 | <1
2014 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2014-10-23 | [50 empty] | 不検出 | 0
2014 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2014-11-27 | [50 empty] | 不検出 | 0
2014 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2014-12-18 | [49 empty] | <0.004 | 不検出 | 0 | <1 | <1
2014 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2015-01-29 | [50 empty] | 不検出 | 0
2014 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2015-02-26 | [50 empty] | 不検出 | 0
2014 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2015-03-26 | [49 empty] | <0.004 | 不検出 | 0 | <1 | <1
2015 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2015-04-23 | [50 empty] | 不検出 | 0
2015 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2015-05-28 | [50 empty] | 不検出 | 0
2015 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2015-06-25 | [50 empty] | 不検出 | 0 | <1 | <1
2015 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2015-07-23 | [50 empty] | 検出 | 0
2015 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2015-08-27 | [50 empty] | 検出 | 0
2015 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2015-09-24 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 | <0.1 | 1 |  | 7 |  | 検出 | 0.5 | <0.0003 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.05 | <0.0002 |  |  | <0.001 | <0.002 | <0.001 |  | <0.001 | <0.001 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 | 0.001 | <0.001 | 2.7 | 13 | 57 | <0.02 |  | <0.0005 | <0.005 | <0.005 | <0.01 | <0.01 | <0.000001 | <0.000001 | <0.004 | 検出 | 0 | <1 | <1
2015 | 向方簡易水道 水源(向方簡易水道) | 2015-10-22 | [50 empty] | 不検出 | 0