## 大河内飲供
年度 | 採水地点 | 受付日 | ｐ Ｈ 値 | 臭 気 | 味 | 色 度 | 濁 度 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 塩化物イオン | 過マンガン酸カリウム消費量 | 一 般 細 菌 | 大 腸 菌 群 | 大 腸 菌 | 有機物等（ＴＯＣ） | カドミウム及びその化合物 | 水銀及びその化合物 | セレン及びその化合物 | 鉛及びその化合物 | ヒ素及びその化合物 | 六価クロム化合物 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | フｯ素及びその化合物 | 四 塩 化 炭 素 | 1,2-ジクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | ジクロロメタン | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | テトラクロロエチレン | 1,1,2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | ベ ン ゼ ン | ク ロ ロ ホ ル ム | ジブロモクロロメタン | ブロモジクロロメタン | ブ ロ モ ホ ル ム | 総 ト リ ハ ロ メ タ ン | 1,3-ジクロロプロペン | シ マ ジ ン | チ ウ ラ ム | チオベンカルブ | 亜鉛及びその化合物 | 鉄及びその化合物 | 銅及びその化合物 | マンガン及びその化合物 | ナトリウム及びその化合物 | カルシウム．マグネシウム等(硬度) | 蒸 発 残 留 物 | 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 | 1,1,1-トリクロロエタン | フ ェ ノ － ル 類 | クロロ酢酸 | 臭 素 酸 | 1.4-ジオキサン | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | ほう素及びその化合物 | ホルムアルデヒド | ジクロロ酢酸 | トリクロロ酢酸 | アルミニウム及びその化合物 | ２－メチルイソボルネオ－ル | ジ ェ オ ス ミ ン | 塩素酸 | 亜 硝 酸 態 窒 素 | 大腸菌（E.ｃｏｌｉ） | 嫌気性芽胞菌 | クリプトスポリジウム | ジアルジア
|  |  | 5.8－8.6 | 異常でないこと | 異常でないこと | 5 度 以下 | 2度 以 下 | 10 mg/l 以下 | 200 mg/l 以下 | 10 mg/l 以下 | 100 ｺ/mｌ 以下 | 不 検 出 | 不 検 出 | 3 mg/l 以下 | 0.003 mg/l 以下 | 0.0005 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.05 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.8 mg/l 以下 | 0.002 mg/l 以下 | 0.004 mg/l 以下 | 0.02 mg/l 以下 | 0.02 mg/l 以下 | 0.04 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.006 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.06 mg/l 以下 | 0.1 mg/l 以下 | 0.03 mg/l 以下 | 0.09 mg/l 以下 | 0.1 mg/l 以下 | 0.002 mg/l 以下 | 0.003 mg/l 以下 | 0.006 mg/l 以下 | 0.02 mg/l 以下 | 1.0 mg/l 以下 | 0.3 mg/l 以下 | 1.0 mg/l 以下 | 0.05 mg/l 以下 | 200 mg/l 以下 | 300 mg/l 以下 | 500 mg/l 以下 | 0.2 mg/l 以下 | 0.3 mg/l 以下 | 0.005 mg/l 以下 | 0.02 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.05 mg/l 以下 | 0.02 mg/l 以下 | 1.0 mg/l 以下 | 0.08 mg/l 以下 | 0.03 mg/l 以下 | 0.03 mg/l 以下 | 0.2 mg/l 以下 | 0.00001 mg/l 以下 | 0.00001 mg/l 以下 | 0.6 mg/l 以下 | 0.04 mg/l 以下 | 不 検 出 |  | ― | ―
[6 empty] | (度) | (度) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (ｺ/ml) |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |  | (ｺ/100ml) | (ｺ/10L) | (ｺ/10L)
2003 | 大河内飲供 大河内バス停留所 | 2003-12-04 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 | <0.1 | 1.1 | <0.1 | 0 | 不検出 |  |  | <0.001 | <0.00005 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | <0.01 | <0.001 | <0.05 | <0.0002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0001 | 0.0004 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0006 | <0.0002 | <0.0003 | <0.0006 | <0.0002 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 2.85 | 14 | <50 | <0.02 | <0.0002 | <0.0005
2003 | 大河内飲供 水源 | 2004-01-08 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0 | 不検出 |  |  | <0.001 | <0.00005 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | <0.01 | <0.001 | <0.05 | <0.0002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0001 | [5 empty] | <0.0002 | <0.0003 | <0.0006 | <0.0002 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 3.3 | 13 | 86 | <0.02 | <0.0002 | <0.0005
2004 | 大河内飲供 大河内バス停留所 | 2004-05-06 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1 | 0.3 | 0 |  | 不検出 | [7 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.0005 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0012 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | <0.003 | <0.003
2004 | 大河内飲供 大河内バス停留所 | 2004-12-02 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 0.9 | 0.2 | 5 |  | 不検出
2005 | 大河内飲供 大河内バス停留所 | 2005-05-12 | 7.4 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 0.7 |  | 0 |  | 不検出 | <0.5 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0.0004 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | <0.003 | <0.003
2005 | 大河内飲供 大河内バス停留所 | 2005-12-01 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 0.7 |  | 3 |  | 不検出 | <0.5
2006 | 大河内飲供 大河内バス停留所 | 2006-05-11 | 6.8 | 異常なし | 異常なし | <1 | 0.1 |  | 0.7 |  | 2 |  | 不検出 | <0.5 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.0005 | 0.0002 | 0.0003 | 0 | 0.001 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | <0.003 | <0.003
2006 | 大河内飲供 大河内バス停留所 | 2006-11-02 | 7 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 0.9 |  | 0 |  | 不検出 | <0.5
2007 | 大河内飲供 大河内バス停留所 | 2007-05-14 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | <1 | 0.4 |  | 0.9 |  | 2 |  | 不検出 | <0.5 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.0001 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0002 | 0.001 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | <0.004 | <0.02
2007 | 大河内飲供 大河内バス停留所 | 2007-11-02 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 0.9 |  | 0 |  | 不検出 | <0.5
2008 | 大河内飲供 大河内バス停留所 | 2008-06-05 | 7 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1 |  | 0 |  | 不検出 | <0.5 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.0004 | 0.0002 | 0.0003 | 0 | 0.0009 | [14 empty] | <0.002 | 0.023 |  |  |  | <0.005 | <0.004 | <0.02 |  |  |  | 0.07
2008 | 大河内飲供 大河内バス停留所 | 2008-11-06 | 7 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.1 |  | 2 |  | 不検出 | <0.5
2009 | 大河内飲供 大河内バス停留所 | 2009-05-15 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.4 |  | 0 |  | 不検出 | <0.3 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | <0.004 | <0.02 |  |  |  | <0.05
2009 | 大河内飲供 大河内バス停留所 | 2009-11-10 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.4 |  | 0 |  | 不検出 | <0.3
2010 | 大河内飲供 大河内バス停留所 | 2010-05-06 | 7 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.2 |  | 0 |  | 不検出 | <0.3 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | <0.004 | <0.02 |  |  |  | <0.05
2010 | 大河内飲供 大河内バス停留所 | 2010-11-01 | 7 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1.4 |  | 0 |  | 不検出 | <0.3
2011 | 大河内飲供 大河内バス停留所 | 2011-05-09 | 7 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1 |  | 0 |  | 不検出 | <0.3 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | <0.004 | <0.02 |  |  |  | <0.05
2011 | 大河内飲供 大河内バス停留所 | 2011-11-01 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1 |  | 0 |  | 不検出 | <0.3
2012 | 大河内飲供 大河内バス停留所 | 2012-05-31 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1 |  | 0 |  | 不検出 | <0.3 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | <0.004 | <0.02 |  |  |  | <0.05
2012 | 大河内飲供 大河内バス停留所 | 2012-11-29 | 7.2 | 異常なし | 異常なし | <1 | 0.3 |  | 1 |  | 5 |  | 不検出 | <0.3
2013 | 大河内飲供 大河内バス停留所 | 2013-05-30 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 0.9 |  | 0 |  | 不検出 | <0.3 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | <0.004 | <0.02 |  |  |  | <0.05
2013 | 大河内飲供 大河内バス停留所 | 2013-11-28 | 7 | 異常なし | 異常なし | <1 | 0.1 |  | 1.1 |  | 0 |  | 不検出 | <0.3
2014 | 大河内飲供 大河内バス停留所 | 2014-05-29 | 7 | 異常なし | 異常なし | 1 | 1.4 |  | 1.1 |  | 1 |  | 不検出 | <0.3 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | <0.004 | <0.02 |  |  |  | 0.05
2014 | 大河内飲供 大河内バス停留所 | 2014-11-27 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.1 |  | 0 |  | 不検出 | <0.3
2015 | 大河内飲供 大河内バス停留所 | 2015-05-28 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1 |  | 0 |  | 不検出 | <0.3 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | <0.003 | <0.003 |  |  |  | <0.05 | <0.004