## 福島飲供
年度 | 採水地点 | 受付日 | ｐ Ｈ 値 | 臭 気 | 味 | 色 度 | 濁 度 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 塩化物イオン | 過マンガン酸カリウム消費量 | 一 般 細 菌 | 大 腸 菌 群 | 大 腸 菌 | 有機物等（ＴＯＣ） | カドミウム及びその化合物 | 水銀及びその化合物 | セレン及びその化合物 | 鉛及びその化合物 | ヒ素及びその化合物 | 六価クロム化合物 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | フｯ素及びその化合物 | 四 塩 化 炭 素 | 1,2-ジクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | ジクロロメタン | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | テトラクロロエチレン | 1,1,2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | ベ ン ゼ ン | ク ロ ロ ホ ル ム | ジブロモクロロメタン | ブロモジクロロメタン | ブ ロ モ ホ ル ム | 総 ト リ ハ ロ メ タ ン | 1,3-ジクロロプロペン | シ マ ジ ン | チ ウ ラ ム | チオベンカルブ | 亜鉛及びその化合物 | 鉄及びその化合物 | 銅及びその化合物 | マンガン及びその化合物 | ナトリウム及びその化合物 | カルシウム．マグネシウム等(硬度) | 蒸 発 残 留 物 | 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 | 1,1,1-トリクロロエタン | フ ェ ノ － ル 類 | クロロ酢酸 | 臭 素 酸 | ホルムアルデヒド | ジクロロ酢酸 | トリクロロ酢酸 | 塩素酸 | 亜 硝 酸 態 窒 素
|  |  | 5.8－8.6 | 異常でないこと | 異常でないこと | 5 度 以下 | 2度 以 下 | 10 mg/l 以下 | 200 mg/l 以下 | 10 mg/l 以下 | 100 ｺ/mｌ 以下 | 不 検 出 | 不 検 出 | 3 mg/l 以下 | 0.003 mg/l 以下 | 0.0005 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.05 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.8 mg/l 以下 | 0.002 mg/l 以下 | 0.004 mg/l 以下 | 0.02 mg/l 以下 | 0.02 mg/l 以下 | 0.04 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.006 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.06 mg/l 以下 | 0.1 mg/l 以下 | 0.03 mg/l 以下 | 0.09 mg/l 以下 | 0.1 mg/l 以下 | 0.002 mg/l 以下 | 0.003 mg/l 以下 | 0.006 mg/l 以下 | 0.02 mg/l 以下 | 1.0 mg/l 以下 | 0.3 mg/l 以下 | 1.0 mg/l 以下 | 0.05 mg/l 以下 | 200 mg/l 以下 | 300 mg/l 以下 | 500 mg/l 以下 | 0.2 mg/l 以下 | 0.3 mg/l 以下 | 0.005 mg/l 以下 | 0.02 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.08 mg/l 以下 | 0.03 mg/l 以下 | 0.03 mg/l 以下 | 0.6 mg/l 以下 | 0.04 mg/l 以下
[6 empty] | (度) | (度) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (ｺ/ml) |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l)
2003 | 福島飲供 飯伊森林組合天龍事業所 | 2003-09-04 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 2 | 不検出 |  |  | <0.001 | <0.00005 | <0.001 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | <0.001 | <0.05 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0006 | <0.0002 | <0.0005 | 0.0118 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | <0.0002 | <0.0003 | <0.0006 | <0.0002 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.005 | 3.5 | 14 | <50 | <0.02 | <0.0002 | <0.0005
2003 | 福島飲供 飯伊森林組合天龍事業所 | 2003-09-17 | [9 empty] | 不検出
2004 | 福島飲供 飯伊森林組合天龍事業所 | 2004-08-05 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.7 | 1.4 | 0 |  | 不検出 | [7 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.0289 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.0295 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 | <0.005 | 0.019 | 0.019
2004 | 福島飲供 飯伊森林組合天龍事業所 | 2005-01-06 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.6 | 1 | 2 |  | 不検出
2005 | 福島飲供 飯伊森林組合天龍事業所 | 2005-08-04 | 7 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.5 |  | 11 |  | 不検出 | 0.8 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.0075 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.0082 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 | <0.005 | <0.003 | <0.003
2005 | 福島飲供 飯伊森林組合天龍事業所 | 2006-02-02 | 6.7 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.9 |  | 4 |  | 不検出 | <0.5
2006 | 福島飲供 飯伊森林組合天龍事業所 | 2006-08-03 | 6.6 | 異常なし | 異常なし | 3 | <0.1 |  | 1 |  | 0 |  | 不検出 | 1 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | [14 empty] | <0.002 | 0.001 | <0.005 | <0.003 | <0.003
2006 | 福島飲供 飯伊森林組合天龍事業所 | 2007-02-08 | 6.7 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 0.9 |  | 0 |  | 不検出 | 0.5
2007 | 福島飲供 飯伊森林組合天龍事業所 | 2007-08-02 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | 3 | <0.1 |  | 1 |  | 0 |  | 不検出 | 1 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.02
2007 | 福島飲供 飯伊森林組合天龍事業所 | 2008-02-07 | 6.8 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1.2 |  | 0 |  | 不検出 | <0.5
2008 | 福島飲供 飯伊森林組合天龍事業所 | 2008-08-07 | 6.6 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1.7 |  | 3 |  | 不検出 | 0.7 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.02 | <0.05
2008 | 福島飲供 飯伊森林組合天龍事業所 | 2009-02-03 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | 2 | 0.1 |  | 2.1 |  | 1 |  | 不検出 | 0.6
2009 | 福島飲供 飯伊森林組合天龍事業所 | 2009-08-04 | 6.6 | 異常なし | 異常なし | 4 | <0.1 |  | 1.2 |  | 4 |  | 検出 | 1.3 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.02 | <0.05
2009 | 福島飲供 飯伊森林組合天龍事業所 | 2009-08-27 | [10 empty] | 不検出
2009 | 福島飲供 飯伊森林組合天龍事業所 | 2010-02-09 | 6.8 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1.5 |  | 0 |  | 不検出 | 0.6
2010 | 福島飲供 飯伊森林組合天龍事業所 | 2010-08-02 | 6.6 | 異常なし | 異常なし | 3 | <0.1 |  | 1.2 |  | 9 |  | 不検出 | 1 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.02 | <0.05
2010 | 福島飲供 飯伊森林組合天龍事業所 | 2011-02-02 | 6.8 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 2.4 |  | 0 |  | 不検出 | 0.5
2011 | 福島飲供 飯伊森林組合天龍事業所 | 2011-08-02 | 6.8 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1.1 |  | 0 |  | 不検出 | 0.7 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.0059 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.006 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.02 | 0.09
2011 | 福島飲供 飯伊森林組合天龍事業所 | 2012-02-06 | 6.7 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.5 |  | 0 |  | 不検出 | 0.4
2012 | 福島飲供 飯伊森林組合天龍事業所 | 2012-08-30 | 6.7 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.2 |  | 0 |  | 不検出 | 0.6 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.0096 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.02 | <0.05
2012 | 福島飲供 飯伊森林組合天龍事業所 | 2013-02-28 | 6.8 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1.3 |  | 0 |  | 不検出 | 0.7
2013 | 福島飲供 飯伊森林組合天龍事業所 | 2013-08-29 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1 |  | 24 |  | 検出 | 0.7 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.02 | <0.05
2013 | 福島飲供 飯伊森林組合天龍事業所 | 2014-02-27 | 6.9 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.4 |  | 0 |  | 不検出 | 0.6
2014 | 福島飲供 飯伊森林組合天龍事業所 | 2014-08-28 | 7 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1.4 |  | 2 |  | 不検出 | 1.2 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.019 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.019 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.02 | 0.18
2014 | 福島飲供 飯伊森林組合天龍事業所 | 2015-02-26 | 6.8 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1.2 |  | 0 |  | 不検出 | 0.6
2015 | 福島飲供 飯伊森林組合天龍事業所 | 2015-08-27 | 6.4 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1 |  | 57 |  | 不検出 | 0.8 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 | <0.005 | <0.003 | <0.003 | <0.05 | 0.006