## 十久保簡給
年度 | 採水地点 | 受付日 | ｐ Ｈ 値 | 臭 気 | 味 | 色 度 | 濁 度 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 塩化物イオン | 過マンガン酸カリウム消費量 | 一 般 細 菌 | 大 腸 菌 群 | 大 腸 菌 | 有機物等（ＴＯＣ） | カドミウム及びその化合物 | 水銀及びその化合物 | セレン及びその化合物 | 鉛及びその化合物 | ヒ素及びその化合物 | 六価クロム化合物 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | フｯ素及びその化合物 | 四 塩 化 炭 素 | 1,2-ジクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | ジクロロメタン | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | テトラクロロエチレン | 1,1,2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | ベ ン ゼ ン | ク ロ ロ ホ ル ム | ジブロモクロロメタン | ブロモジクロロメタン | ブ ロ モ ホ ル ム | 総 ト リ ハ ロ メ タ ン | 1,3-ジクロロプロペン | シ マ ジ ン | チ ウ ラ ム | チオベンカルブ | 亜鉛及びその化合物 | 鉄及びその化合物 | 銅及びその化合物 | マンガン及びその化合物 | ナトリウム及びその化合物 | カルシウム．マグネシウム等(硬度) | 蒸 発 残 留 物 | 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 | 1,1,1-トリクロロエタン | フ ェ ノ － ル 類 | クロロ酢酸 | 臭 素 酸 | 1.4-ジオキサン | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | ほう素及びその化合物 | ホルムアルデヒド | ジクロロ酢酸 | トリクロロ酢酸 | アルミニウム及びその化合物 | ２－メチルイソボルネオ－ル | ジ ェ オ ス ミ ン | 塩素酸 | 亜 硝 酸 態 窒 素 | 大腸菌（E.ｃｏｌｉ） | 嫌気性芽胞菌 | クリプトスポリジウム | ジアルジア
|  |  | 5.8－8.6 | 異常でないこと | 異常でないこと | 5 度 以下 | 2度 以 下 | 10 mg/l 以下 | 200 mg/l 以下 | 10 mg/l 以下 | 100 ｺ/mｌ 以下 | 不 検 出 | 不 検 出 | 3 mg/l 以下 | 0.003 mg/l 以下 | 0.0005 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.05 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.8 mg/l 以下 | 0.002 mg/l 以下 | 0.004 mg/l 以下 | 0.02 mg/l 以下 | 0.02 mg/l 以下 | 0.04 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.006 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.06 mg/l 以下 | 0.1 mg/l 以下 | 0.03 mg/l 以下 | 0.09 mg/l 以下 | 0.1 mg/l 以下 | 0.002 mg/l 以下 | 0.003 mg/l 以下 | 0.006 mg/l 以下 | 0.02 mg/l 以下 | 1.0 mg/l 以下 | 0.3 mg/l 以下 | 1.0 mg/l 以下 | 0.05 mg/l 以下 | 200 mg/l 以下 | 300 mg/l 以下 | 500 mg/l 以下 | 0.2 mg/l 以下 | 0.3 mg/l 以下 | 0.005 mg/l 以下 | 0.02 mg/l 以下 | 0.01 mg/l 以下 | 0.05 mg/l 以下 | 0.02 mg/l 以下 | 1.0 mg/l 以下 | 0.08 mg/l 以下 | 0.03 mg/l 以下 | 0.03 mg/l 以下 | 0.2 mg/l 以下 | 0.00001 mg/l 以下 | 0.00001 mg/l 以下 | 0.6 mg/l 以下 | 0.04 mg/l 以下 | 不 検 出 |  | ― | ―
[6 empty] | (度) | (度) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (ｺ/ml) |  |  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |  | (ｺ/100ml) | (ｺ/10L) | (ｺ/10L)
2003 | 十久保簡易給水施設 水源（十久保簡易給水施設） | 2003-05-01 | 7.3 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.6 | 2 | 検出 |  |  | <0.001 | <0.00005 | <0.001 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | <0.001 | <0.05 | <0.0002 | <0.0004 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0006 | <0.0002 | <0.0005 | [5 empty] | <0.0002 | <0.0003 | <0.0006 | <0.0002 | <0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.005 | 2.2 | 23 | 53 | <0.02 | <0.0002 | <0.0005
2003 | 十久保簡易給水施設 波田野源六宅 | 2003-11-06 | 7.7 | 異常なし | 異常なし | <1 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0 | 不検出 |  |  | <0.001 | <0.00005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.01 | <0.001 | <0.05 | <0.0002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0002 | <0.0001 | 0.0103 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.0109 | <0.0002 | <0.0003 | <0.0006 | <0.0002 | <0.05 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.53 | 26 | <50 | <0.02 | <0.0002 | <0.0005
2004 | 十久保簡易給水施設 波田野源六宅 | 2004-07-01 | 6.7 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.1 | 1.6 | 54 |  | 不検出
2004 | 十久保簡易給水施設 波田野源六宅 | 2005-02-03 | 7.1 | 異常なし | 異常なし | <1 | <0.1 |  | 1.1 | 0.8 | 2 |  | 不検出 | [7 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | <0.003 | <0.003
2005 | 十久保簡易給水施設 波田野源六宅 | 2005-07-07 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 3 | <0.1 |  | 0.9 |  | 12 |  | 不検出 | 1.2 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.0013 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0014 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | <0.003 | <0.003
2005 | 十久保簡易給水施設 波田野源六宅 | 2006-02-02 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1.6 |  | 7 |  | 不検出 | <0.5
2006 | 十久保簡易給水施設 波田野源六宅 | 2006-07-06 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 0.8 |  | 12 |  | 不検出 | 0.7 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | <0.003 | <0.003
2006 | 十久保簡易給水施設 波田野源六宅 | 2007-01-11 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1 |  | 2 |  | 不検出 | 0.6
2007 | 十久保簡易給水施設 波田野源六宅 | 2007-07-05 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 3 | <0.1 |  | 0.8 |  | 0 |  | 不検出 | <0.5 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | <0.004 | <0.02
2007 | 十久保簡易給水施設 波田野源六宅 | 2008-01-10 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1.6 |  | 0 |  | 不検出 | 0.6
2008 | 十久保簡易給水施設 波田野源六宅 | 2008-07-03 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1.5 |  | 16 |  | 不検出 | 1 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.0022 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0023 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | <0.004 | <0.02 |  |  |  | <0.05
2008 | 十久保簡易給水施設 波田野源六宅 | 2009-02-03 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 3 | <0.1 |  | 1.9 |  | 0 |  | 不検出 | 0.9
2009 | 十久保簡易給水施設 波田野源六宅 | 2009-07-07 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 4 | <0.1 |  | 1.4 |  | 27 |  | 不検出 | 1 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | <0.004 | <0.02 |  |  |  | 0.06
2009 | 十久保簡易給水施設 波田野源六宅 | 2010-01-05 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | 2 | 0.1 |  | 1.7 |  | 24 |  | 不検出 | 0.5
2010 | 十久保簡易給水施設 波田野源六宅 | 2010-07-01 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 2 | 0.1 |  | 1.3 |  | 18 |  | 不検出 | 0.8 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0.0057 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | <0.004 | <0.02 |  |  |  | 0.12
2010 | 十久保簡易給水施設 波田野源六宅 | 2011-01-06 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1.4 |  | 0 |  | 不検出 | 0.5
2011 | 十久保簡易給水施設 波田野源六宅 | 2011-07-07 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1.3 |  | 0 |  | 不検出 | 0.6 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.015 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.015 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | <0.004 | <0.02 |  |  |  | 0.08
2011 | 十久保簡易給水施設 波田野源六宅 | 2012-01-10 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 1 | 0.2 |  | 1.5 |  | 0 |  | 不検出 | 0.4
2012 | 十久保簡易給水施設 波田野源六宅 | 2012-07-26 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 1 | <0.1 |  | 1 |  | 55 |  | 不検出 | 0.5 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.0041 | <0.001 | 0.0015 | <0.001 | 0.006 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | <0.004 | <0.02 |  |  |  | 0.06
2012 | 十久保簡易給水施設 波田野源六宅 | 2013-01-31 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | 1 | 0.2 |  | 1.3 |  | 0 |  | 不検出 | 0.5
2013 | 十久保簡易給水施設 波田野源六宅 | 2013-07-25 | 7.8 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1.2 |  | 25 |  | 不検出 | 0.6 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | <0.004 | <0.02 |  |  |  | 0.08
2013 | 十久保簡易給水施設 波田野源六宅 | 2014-01-30 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 1 | 0.2 |  | 1.9 |  | 6 |  | 不検出 | 0.6
2014 | 十久保簡易給水施設 波田野源六宅 | 2014-07-24 | 7.6 | 異常なし | 異常なし | 3 | 0.3 |  | 1.1 |  | 37 |  | 不検出 | 1.2 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | 0.0052 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.005 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | <0.004 | <0.02 |  |  |  | 0.07
2014 | 十久保簡易給水施設 波田野源六宅 | 2015-01-29 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | 2 | <0.1 |  | 1.2 |  | 0 |  | 不検出 | 0.6
2015 | 十久保簡易給水施設 波田野源六宅 | 2015-07-23 | 7.5 | 異常なし | 異常なし | 3 | <0.1 |  | 1 |  | 3 |  | 不検出 | 0.7 | [6 empty] | <0.001 | [10 empty] | <0.001 | <0.001 | 0.0019 | <0.001 | <0.004 | [14 empty] | <0.002 | <0.001 |  |  |  | <0.005 | <0.003 | <0.003 |  |  |  | <0.05 | <0.004